Załącznik nr 25 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH

MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH, FALOWNIKÓW, SEKCJI II SN 15KV I STACJI WYTWÓRCZEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 500 kW na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. 
w Bielsku-Białej” nr ref. 14/ZP/ZGO/2026

________________________________________________________________________

(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)

potwierdzam, że oferowane moduły fotowoltaiczne i falowniki spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego

zgodnie z SWZ:

| TYP/MODEL ____________(proszę uzupełnić) MOC _____________ (proszę uzupełnić) ROK PRODUKCJI _____________ (proszę uzupełnić) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru, który musi spełnić moduł fotowoltaiczny | Wartość (jeśli dotyczą) | Spełnienie wymagań |  |  |
|  |  |  | TAK | NIE | PARAMETR |
| MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH |  |  |  |  |  |
| 1 | Typ ogniw | Krzem monokrystaliczny | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 2. | Technologia | n-Type | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 3 | Sprawność modułu | Nie mniejsza niż 23,0 % | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 4 | Moc maksymalna w STC | Nie mniejsza niż 600 Wp | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 5 | Dopuszczalny prąd wsteczny | Nie mniej niż 35 A | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 6 | Maksymalne napięcie dopuszczalne | 15000 V DC | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 7 | Rama | Anodowana aluminiowa, min 30 mm | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 8 | Odporność na PID | Zgodnie z normą IEC 62804- 1:2015 lub równoważną | ☐ | ☐ | Podaj normę: |
| 9 | Ranking Tier 1 | Pozycja 1-10 listy Tier 1 | ☐ | ☐ | Podaj pozycję na liście: |
| 10 | Wytrzymałość mechaniczna (parcie) | Nie mniejsza niż 5400 Pa | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 11 | Pozostałe wymagane normy | Zgodnie z IEC 61215-1:2016 IEC 61215-2:2016 IEC 61730-1:2016 IEC 61730-2:2016 lub równoważnymi | ☐ | ☐ | Dołącz Deklarację Zgodności producenta lub Certyfikat Laboratorium |
| 12 | Spadek mocy modułów po pierwszym roku pracy: | Nie więcej niż 1% | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 13 | Gwarancja na wady ukryte | Nie miej niż 15 lat, rozszerzona bez ograniczeń dla miejsca i warunków zabudowy określonych dla inwestycji ZGO | ☐ | ☐ | Dołącz dokument potwierdzający gwarancję |
| 14 | Gwarancja na moc | Nie krótsza niż 30 lat. Liniowa przy spadku nie większym niż 0,4% na rok w latach 2-30. Gwarancja mocy min. 87,4% po 30 latach. | ☒ | ☐ | Dołącz informację potwierdzającą od producenta |

| FALOWNIKI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYP/MODEL ____________(proszę uzupełnić) MOC _____________ (proszę uzupełnić) ROK PRODUKCJI _____________ (proszę uzupełnić) |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry, które musi spełnić falownik |  | Wymagania | Spełnia tak/ nie |  | Wartości (jeśli dotyczą) |
| 1 | Typ |  | Beztransformatorowy | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 2 | Liczba zasilanych faz |  | 3 | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 3 | Sprawność euro |  | Nie mniej niż 98,3 % | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 4 | Liczba MPP |  | Min. 7 | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 5 | Napięcie startowe systemu |  | Min. 200 V DC | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 6 | Stopień ochrony |  | min. IP 66 | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 7 | Stopień obciążenia falownika |  | W przedziale 99-120 % (moc znamionowa modułów PV przypadająca na moc znamionową AC pojedynczego falownika) | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 8 | Współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu |  | Poniżej < 3 % | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 9 | Możliwość modyfikacji współczynnika mocy cos fi |  | 1 (+ / - 0,8) | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 10 | Zgodność z: 2011/65/EU (Dyrektywa RoHS) 2014/30/EU (Dyrektywa EMC) 2014/35/EU (Dyrektywa LVD) |  | Tak | ☐ | ☐ | Dołącz Deklarację Zgodności producenta lub Certyfikat Laboratorium |
| 11 | Protokół komunikacji |  | RS 485 lub analogiczny | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 12 | Gwarancja | Nie mniej niż 15 lat rozszerzona bez ograniczeń dla miejsca i warunków zabudowy określonych dla inwestycji ZGO |  | ☐ | ☐ | Dołącz dokument potwierdzający gwarancję |

| SEKCJA II SN 15kV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYP/MODEL ____________(proszę uzupełnić) PRODUCENT _____________ (proszę uzupełnić) ROK PRODUKCJI _____________ (proszę uzupełnić) |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry | Wymagania | Spełnia tak/ nie |  | Wartości (jeśli dotyczą) |
| 1 | Wymiary obudowy Sekcji II SN 15kV | 6160mm x 3060mm x 3230mm (+/- 2%) | ☐ | ☐ | Podaj parametr i dołącz dokument potwierdzający od producenta |
| 2 | Część fundamentowa obudowy | Prefabrykowana, żelbetowa, klasa betonu min. C30/37 | ☐ | ☐ | Dołącz dokument potwierdzający od producenta |
| 3 | Medium izolacyjne: wyłącznie izolacja powietrzna lub inna | zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 (zakaz stosowania SF6) | ☐ | ☐ | Dołącz dokument potwierdzający od producenta |
| 4 | Wytrzymałość zwarciowa: - prąd znamionowy krótkotrwały - prąd szczytowy. | min. 16 kA (1 s) min. 40 kA | ☐ | ☐ | Podaj parametr i dołącz dokument potwierdzający od producenta |
| 5 | Przekładniki prądowe | klasy 0,2S | ☐ | ☐ | Podaj parametr i dołącz dokument potwierdzający od producenta |
| 6 | Przekładniki napięciowe | klasy 0,2 | ☐ | ☐ | Podaj parametr i dołącz dokument potwierdzający od producenta |

| STACJA WYTWÓRCZA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYP/MODEL ____________(proszę uzupełnić) PRODUCENT _____________ (proszę uzupełnić) ROK PRODUKCJI _____________ (proszę uzupełnić) |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry | Wymagania | Spełnia tak/ nie |  | Wartości (jeśli dotyczą) |
| 1 | Wymiary obudowy Sekcji II SN 15kV | 4260mm x 2660mm x 2780mm (+/- 2%) | ☐ | ☐ | Podaj parametr i dołącz dokument potwierdzający od producenta |
| 2 | Część fundamentowa obudowy | Prefabrykowana, żelbetowa, klasa betonu min. C30/37 | ☐ | ☐ | Dołącz dokument potwierdzający od producenta |
| 3 | Transformator dedykowany przez producenta do instalacji PV o parametrach: - napięcie - moc - układ połączeń | 15,75/0,42 kV 1250 kVA Dyn 5 lub Dyn 11 | ☐ | ☐ | Podaj parametr i dołącz dokument potwierdzający od producenta |
| 4 | Wytrzymałość zwarciowa: - prąd znamionowy krótkotrwały - prąd szczytowy. | min. 16 kA (1 s) min. 40 kA | ☐ | ☐ | Podaj parametr i dołącz dokument potwierdzający od producenta |
| 5 | Odporność ogniowa: - ściany - dach | REI 120 REI 60 | ☐ | ☐ | Podaj parametr i dołącz dokument potwierdzający od producenta |

Załączniki:

- karty katalogowe (opisy techniczne) oferowanych modułów fotowoltaicznych, podpisane przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku europejskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz zawierające Deklaracje Zgodności - Załącznik Nr 9 do SWZ;

- karty katalogowe (opisy techniczne) oferowanych falowników, podpisane przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku europejskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz zawierające Deklaracje Zgodności - Załącznik Nr 9 do SWZ;

- specyfikacja techniczna oraz rysunki potwierdzające parametry i wymiary oferowanych urządzeń wchodzących w skład projektowanego systemu elektroenergetycznego, w tym:

- kontenerowej stacji transformatorowej wytwórczej;

- drugiej sekcji kontenerowej stacji transformatorowej;

- rozdzielnic 15 i 0,4 kV;

- transformatora;

- przekładników napięciowych i prądowych;

obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz pozostałych załącznikach do SWZ

Data: _______________________

________________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu udostępniającego potencjał oraz pieczątka/pieczątki